Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do postępowania **zakup i montaż dodatkowego Panelu Sterującego systemem SAP w Biurze Zarządu**

|  |
| --- |
| Specyfikacja systemu |
| **Lp.** | **Nazwa elementu** | **Ilość** |
| 1 | Dostarczenie modułu BX-IOM wraz z obudową | 1 |
| 2 | Dostawa sygnalizatorów optyczno akustycznych SA-K7 | 2 |
| 3 | Dostarczenie panela B5-Mmi-CIP obsługi bez drukarki | 1 |
| 4 | Dostawa puszek instalacyjnych PIP-1A | 3 |
| 5 | Montaż wszystkich elementów wraz z podłączeniem i zaprogramowaniem systemu | 1 |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza wraz z uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw p.poż | 1 |

Pozostałe informacje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy poprzez "Dostawę sygnalizatorów optyczno akustycznych SA-K7" należy rozumieć także dołożenie pętli, w razie jej braku, oraz zapropogramowanie systemu? | Zamawiający nie posiada informacji czy jest niezbędna dodatkowa pętla, wizja lokalna powinna to wyjaśnić, system po modernizacji powinien być kompletny i gotowy do działania. |
| 2 | Czy Zamawiający posiada niezbędne elementy, dane i informacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, tj: 1. plik konfiguracyjny systemu SSP, 2. kody dostępowe, 3. licencję nagraną na dysk USB (tzw. dongle / klucz), 4. kompletną dokumentację powykonawczą systemu SSP? | Zamawiający posiada: pliki konfiguracyjne SSP, kody Dostępu i dokumentację dostarczoną po zakończeniu inwestycji. Licencję nagraną na dysku USB powinien posiadać certyfikowany dostawca usługi SCHRACK którą jest zobowiązany aktualizować corocznie. |
| 3 | Miejsce montażu panelu. | Obok obecnego panelu od systemu obsługującego Hotel, w recepcji Hotelu. |
| 4 | Trasa okablowania. | Przez tzw. Pustkę przy klatce schodowej, pomiędzy hotelem a biurowcem, następnie z pomieszczenia teletechnicznego w garażu podziemnym, poprzez przepusty ppoż. W górę do szachtu w bagażowni. |