## Formularz do zadawania pytań
Pytania i udzielone odpowiedzi nr 3 - zakup generatora dwutlenku chloru
Oferent: |  | Data: | 10.01.2023 r.
L.p. | Pytania do dokumentów postępowania zakupowego |  | Udzielona odpowiedź
1 | Zwracamy się z pytaniem jaki zakres obejmować ma dokumentacja powykonawcza? |  | Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powykonawczej w zakresie: karty produktu elementów wbudowanych, certyfikaty i dopuszczenia do użytku z wodą pitną, schemat wbudowania urządzenia w instalację CWU, schemat podłączenia elektrycznego, instrukcja użytkowania, karta gwarancyjna.
Pytania i udzielone odpowiedzi nr 2 - zakup generatora dwutlenku chloru
Oferent: |  | Data: | 10.01.2023
L.p. | Pytania do dokumentów postępowania zakupowego |  | Udzielona odpowiedź
1 | Przy wystąpieniu bakterii Legionella kluczowe jest zorientowanie z czego wynika problem. Zastosowanie samej technologii może dawać złudne początkowe sukcesy, jednak po kilku miesiącach bakteria znów może dać o sobie znać, ponieważ nie zlikwidowano miejsc, w których się namnaża. Potwierdzeniem tego, może być brak skuteczności wykonanej już w hotelu szokowej dezynfekcji dwutlenkiem chloru. |  | Zamawiający rozważa powtórną regulację instalacji grzewczej-cyrkulacyjnej. Zamawiający prosi o zadanie pytania.
2 | Czy hotel dopuszcza rozwiązanie problemu Legionelli w zaproponowanym schemacie innej technologii niż dwutlenkiem chloru, połączone z wykonaniem audytu wykonanego przez certyfikowanego inżyniera w celu postawienia diagnozy)? Jeżeli tak, to jaki model współpracy byłby dla hotelu najbardziej interesujący? |  | Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej formy dezynfekcji wody, zamawiający posiada wskazane urządzenia na innych obiektach, zna ich nie zawodność i koszty konserwacji oraz posiada podpisaną umowę ramową na obsługę urządzeń Grundfos ClO2 Oxiperm.
Pytania i udzielone odpowiedzi nr 1 - zakup generatora dwutlenku chloru
Oferent: |  | Data: | 05.01.2023 r
L.p. |  |  | Udzielona odpowiedź
1 | Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej technologii dezynfekcji wody, poznieważ w załaczniku Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiajacy wskazuje jeden rodzaj i jednego producenta: Grundfos - Generator ClO2 Oxiperm Pro OCD-162-05-S/G* . My chcielibyśmy zaproponować alternatywną technologię: jonizację wody czyli dezynfekcja wody jonami miedzi i srebra. Dezynfekcja jonami miedzi i srebra jest obecnie najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą dezynfekcji wody, bezpieczna dla ludzi i instalacji. Urządzenia nie wymagają specjalistycznego serwisu jak w przypadku generatora dwutlenku chloru. Podstawowy serwis może wykonywać personel, co znacznie obniża koszty eksploatacji. |  | Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innej formy dezynfekcji wody, zamawiający posiada wskazane urządzenia na innych obiektach, zna ich nie zawodność i koszty konserwacji oraz posiada podpisaną umowę ramową na obsługę urządzeń Grundfos ClO2 Oxiperm.
2 | Czy Zamawiajacy wymaga, aby zaproponowane urządzenia posiadały Atest PZH oraz Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako dokumenty dopuszczajace do stosowania zgodnie z Ustawą ? |  | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wszelkie niezbędne Atesty i pozwolenia dla urządzeń posiadających kontakt z wodą ciepłą użytkową
3 | Jakie jest zuzycie wody zimnej dla : Hotel Moxy Poznań Airport z siedziba w Poznaniu, ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań oraz jakie jest zuzycie ciepłej wody użytkowej dla : Hotel Moxy Poznań Airport z siedziba w Poznaniu, ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań w skali miesiąca, średnie. |  | Zamawiający zakłada maksymalne zużycie wody ciepłej na poziomie 12m3/h, zużycie wody ciepłej i zimnej zależy od obłożenia obiektu
Oferent: |  | Data: | 04.01.2023 r
1 | Do kogo mam zgłosić się aby zobaczyć miejsce planowanego zamontowania systemu dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru? |  | Zgodnie z zapytanie om ofertowym. Osoba kontaktowa w sprawie wykonania wizji lokalnej: Magdalena Jóźwiak, tel.: 693 080 363, e-mail: magdalena.jozwiak@phh.pl
2 | Kto może udostępnić informacje o zużycie wody cieplej oraz całkowitej w hotelu, najważniejsze w godzinach szczytowego zużycia? W podstawowym założeni: - max. przepływ 12m3/h ale której wody. cieplej czyli zimnej? |  | Zamawiający zakłada maksymalne zużycie wody ciepłej na poziomie 12m3/h
3 | Z kim mam rozmawiać o zamiarach zamontować na instalacji cieplej wody czyli na wejściu zimnej wody do budynku, aby zapobiec zakażeniu na wszelkie bakterie w całej instalacji wodnej hotelu, pałeczek Colli, Legionelli, zakażeń szpitalnych Clostridium dificile, Enterokoki kalowych oraz wielu innych ? |  | Zamawiający nie zakłada montarzu urządzenia dla całej wody, zamawiający zakłada montaż urządzenia na wodzie ciepłej i takie urządzenia na ten moment ma ujęte w budżecie inwestycyjnym
4 | załącznik nr 3 ma pustą tabele. Co to znaczy i kto ma wypełnić? |  | Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Załącznik nr 3 – Wzór umowy - podpisany przez osobę upoważnioną skan dokumentu z ew. uwagami do umowy, przy czym Zamawiający nie gwarantuje iż wszystkie uwagi zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy skan.